ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

## Н А К А З

| від 31.05.2013 |  | № 113 |
| --- | --- | --- |

м. Чернігів

# Про заходи щодо запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі людей під час пожеж

в закладах охорони здоров’я області

25 травня 2013 року у 4 год. 30 хв. в Остерській районній лікарні Козелецького району стався нещасний випадок, що призвів до смерті двох хворих неврологічного відділення  через отруєння чадним газом. Попередній висновок спеціалістів Управління державної служби України з надзвичайних ситуації у Чернігівській області – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових  електроприладів.

Під час перевірки обставин нещасного випадку, стану пожежної безпеки у Остерській РЛ встановлені численні порушення Правил пожежної безпеки в Україні, а саме:

-   головний лікар не пройшов навчання з пожежної безпеки;

-  керівники структурних підрозділів взагалі не проходили навчання з пожежної безпеки;

-  не розроблені функціональні обов’язки з пожежної безпеки для особи відповідальної за стан пожежної безпеки у лікарні;

-  не розроблена інструкція по діях медперсоналу на випадок пожежі у нічний час;

-  в закладі не проводиться  вступний інструктаж з питань пожежної безпеки (не розроблена програма вступного інструктажу та не заведений журнал реєстрації проведення інструктажу);

-  інструкції з пожежної безпеки у відділеннях не переглядалися з 2011 року;

- з 2007 року не проводяться заміри опору контуру заземлення (необхідно проводити щорічно) та опору ізоляції освітлювальних та силових електромереж (необхідно проводити один раз на 2 роки);

-  система автоматичної пожежної сигналізації не працює;

-  лікарня забезпечена вогнегасниками лише на 24% (в наявності лише 6 вогнегасників типу ВП-2з при потребі у 25 одиниць);

- не проводиться технічне обслуговування пожежних кранів та перевірка їх працездатності шляхом пуску води;

- не проводилася вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища;

-  пожежно-технічна комісія не працює – акти перевірок стану пожежної безпеки у закладі відсутні.

Зазначені порушення стану пожежної безпеки були виявлені ще під час проведення акредитації лікарні у 2009 році, про що було вказано адміністрації закладу, однак заходи по їх усуненню не проведені.

З метою упередження подібних випадків, запобігання виникненню пожеж, попередження  травм та загибелі людей під час пожеж  у закладах охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

- Начальнику УОЗ Чернігівської міської ради, керівникам обласних медичних закладів, головним лікарям ЦРЛ, ЦМЛ, Ніжинського пологового будинку:

1.1. Наказ довести до відома всіх працівників підпорядкованого закладу та закладів, розташованих на території району (РЛ, СДЛ, СЛА, ФАПів).

Терміново

1.2. Провести позачергові перевірки стану пожежної безпеки у підпорядкованих закладах, звернувши увагу на порушення  стану пожежної безпеки, що виявлені в Остерській РЛ.

До 20.06.2013 року

1.3. Здійснити  заходи по підвищенню рівня організації навчання працівників діям під час виникнення пожежі.

До 10.06.2013 року

1.4.	Провести позапланові інструктажі з пожежної безпеки з працівниками  закладів.

До 05.06.2013 року

1.5. Перевірити схеми та шляхи евакуації, ліквідувати захаращення та забезпечити можливість екстреного відкриття запасних виходів з приміщень.

До 05.06.2013 року

1.6. Утримувати пожежно-технічне обладнання, яке  мається в наявності, в працездатному стані.

Постійно

1.7. Категорично заборонити паління в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів.

Постійно

1.8. Забезпечити відключення від електромереж електроприладів  по завершенню їх експлуатації та проведення  відповідальним за пожежну безпеку об’єкту оглядів приміщень по закінченню робочого часу.

Постійно

- Копії актів перевірок стану пожежної безпеки а закладах надати в управління охорони здоров’я електронною поштою на адресу E-mail: uoz_in2@ukr.net. та на  паперових носіях до 25.06.2013 року.

3.    Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Начальник управління                                                                    Г.М.Василькова

Наказ підготував:

Провідний інженер ОЦІАТ та ПЗСЖ                                   Н.П.Омельяненко